## INFO
OUTIL N°5
TABLEAU DES VERIFICATIONS EN REALISATION
Cet outil a été développé par le COSTIC et ALPHEEIS dans le cadre d'une étude menée pour l'ADEME.
Il est décrit dans le "Guide d'utilisation de la boîte à outils - Mise en œuvre pratique du commissionnement".
Il constitue une base adaptable par les acteurs.
Son contenu est donné à titre d'illustration et pour rappel de points de vigilance récurrents.
Leur liste n'est pas exhaustive.
COSTIC, Version 1, 2017
Quelques ouvrages sources des points de vigilance, pour aller plus loin :
* | Performances réelles des bâtiments – Retours d’expériences
Enseignements des campagnes de suivi et d’évaluation de 14 opérations instrumentées par l’Ademe Rhône-Alpes, VAD
* | Retours d'expériences (REX) - Bâtiments performants et risques, Version 3 Octobre 2014, Programme Règles de l’art Grenelle Environnement
* | Guide technique - Les bâtiments à basse énergie – Retours d’expériences en Rhône-Alpes, Ademe, COSTIC, 2011

## Réalisation équipements
TABLEAU DES VERIFICATIONS EN REALISATION - COMMISSIONNEMENT NOM DU SITE
MOA :
MOE :
Agent de commissionnement :
Phase Réalisation / Equipements
Date de mise à jour :
N° de la vérification | Auteur | Date de la vérification | Lot concerné | Acteur concerné | DESCRIPTION DE LA VERIFICATION | PROBLEME IDENTIFIE (Oui / Non) | IMPACT DU PROBLEME |  | RESOLUTION DU PROBLEME
[7 empty] | Incidence sur le projet | Cause possible du problème | Action à mener | Acteur concerné | A résoudre (Oui/Non) | Date de résolution
1 |  |  | Mise en œuvre des équipements |  | Point de vigilance : Respecter les préconisations de mise en œuvre des équipements du fabricant (ex : générateurs)
2 |  |  | Calorifuge |  | Point de vigilance : Présence et mise en œuvre du calorifuge (réseaux en locaux techniques et dans le bâtiment, volumes de stockage…)
3 |  |  | Implantation des équipements |  | Point de vigilance : Vérifier l'implantation des équipements (accessibilité pour la mise au point et la maintenance, exposition aux intempéries…)
4 |  |  | Comptage |  | Point de vigilance : Implantation et pose des compteurs (d'énergie en particulier) et des capteurs pour le suivi en pré-exploitation ou la GTB
5 |  |  | Comptage |  | Point de vigilance : Absence d'inversion de compteurs ou de capteurs et cohérence des données remontées
6 |  |  | Etiquetage |  | Point de vigilance : Présence effective d'un étiquetage des différents circuits et équipements techniques
7 |  |  | Nomenclature |  | Point de vigilance : Vérifier que les désignations des équipements sont identiques sur les étiquetages, les plans, le système de GTB, les fiches de mise au point...
8 |  |  | Paramétrage |  | Point de vigilance : Paramétrer les consignes d'ambiance et programmations horaires
9 |  |  | Paramétrage |  | Point de vigilance : Paramétrer les boucles de régulation (courbes de chauffe…)
10 |  |  | Autocontrôle et mise au point |  | Point de vigilance : Fiches d'autocontrôle et de mise au point correctement remplies et complètes
11 |  |  | Ventilation |  | Point de vigilance : Vérifier l'espace suffisant entre les prises d'air neuf et de rejet d'air vicié. Vérifier l'implantation de la prise d'air neuf pour assurer sa qualité
12 |  |  | Ventilation |  | Point de vigilance : Vérifier l'étanchéité des réseaux
13 |  |  | Ventilation |  | Point de vigilance : Vérifier que les réseaux n'ont pas été salis pendant la phase chantier

## Réalisation bâti
TABLEAU DES VERIFICATIONS EN REALISATION - COMMISSIONNEMENT NOM DU SITE
MOA :
MOE :
Agent de commissionnement :
Phase Réalisation / Bâti
Date de mise à jour :
N° de la vérification | Auteur | Date de la vérification | Lot concerné | Acteur concerné | DESCRIPTION DE LA VERIFICATION | PROBLEME IDENTIFIE (Oui / Non) | IMPACT DU PROBLEME |  | RESOLUTION DU PROBLEME
[7 empty] | Incidence sur le projet | Cause possible du problème | Action à mener | Acteur concerné | A résoudre (Oui/Non) | Date de résolution
1 |  | Traitement des ponts thermiques |  |  | Point de vigilance : Vérifier le traitement des ponts thermiques (balcons, liaisons parois opaques/menuiseries…)
2 |  | Pose de l'isolant |  |  | Point de vigilance : Vérifier la mise en œuvre des isolants (isolants fibreux non tassés, panneaux d'isolants non humides…)
3 |  | Pose de l'isolant |  |  | Point de vigilance : Si plusieurs épaisseurs d'isolants se superposent, elles doivent être posées en couches croisées afin d'éviter les ponts thermiques
4 |  | Pose de l'isolant |  |  | Point de vigilance : Vérifier qu'une lame d'air continue est présente entre l'isolant et le bardage
5 |  | Etanchéité à l'air du bâti |  |  | Point de vigilance : Vérifier la mise en œuvre des matériaux, menuiseries, joints de dilatation… entrainant des fuites d'air
6 |  | Etanchéité à l'air du bâti |  |  | Point de vigilance : Vérifier que des fuites d'air n'existent pas au niveau des orifices qui ont permis d'insuffler par exemple de la ouate de cellulose en vrac à l'intérieur des caissons
7 |  | Etanchéité à l'air du bâti |  |  | Point de vigilance : Vérifier l'absence de phénomène de tirage important dans les gaines d'ascenseurs entrainant des fuites d'air parasites
8 |  | Protections solaires |  |  | Point de vigilance : Vérifier que les brise-soleil fixes ne sont pas trop espacées ou mal orientées afin d'éviter tous rayonnements solaires de passer
9 |  | Toiture végétalisée |  |  | Point de vigilance : Vérifier que la végétation de la toiture n'est pas irrégulière et ne présente pas de zones vierges

## Réception
TABLEAU DES VERIFICATIONS EN REALISATION - COMMISSIONNEMENT NOM DU SITE
MOA :
MOE :
Agent de commissionnement :
Réception
Date de mise à jour :
N° de la vérification | Auteur | Date de la vérification | Lot concerné | Acteur concerné | DESCRIPTION DE LA VERIFICATION | PROBLEME IDENTIFIE (Oui / Non) | IMPACT DU PROBLEME |  | RESOLUTION DU PROBLEME
[7 empty] | Incidence sur le projet | Cause possible du problème | Action à mener | Acteur concerné | A résoudre (Oui/Non) | Date de résolution
1 |  | Transfert à l'exploitant |  |  | Point de vigilance : Présence de l'exploitant lors de la réception
2 |  | Vérification des documents à remettre au maitre d'ouvrage |  |  | Point de vigilance : Vérification du rendu et du contenu du DOE, DUEM…
3 |  | Levée des réserves |  |  | Point de vigilance : Veiller à ce que les modalités de levée des réserves soient fixées

## Pré-exploitation
TABLEAU DES VERIFICATIONS EN REALISATION - COMMISSIONNEMENT NOM DU SITE
MOA :
MOE :
Agent de commissionnement :
Phase Pré-exploitation
Date de mise à jour :
N° de la vérification | Auteur | Date de la vérification | Lot concerné | Acteur concerné | DESCRIPTION DE LA VERIFICATION | PROBLEME IDENTIFIE (Oui / Non) | IMPACT DU PROBLEME |  | RESOLUTION DU PROBLEME
[7 empty] | Incidence sur le projet | Cause possible du problème | Action à mener | Acteur concerné | A résoudre (Oui/Non) | Date de résolution
1 |  | Ajustement des consignes d'ambiance |  |  | Point de vigilance : Vérifier et ajuster les consignes de température ambiante et les programmations horaires
2 |  | Ajustement des réglages |  |  | Point de vigilance : Ajuster les paramétrages (courbes de chauffe...)
3 |  | Formation de l'exploitant |  |  | Point de vigilance : Vérifier la formation de l'exploitant sur les équipements et sur le système de GTB pour un usage effectif
4 |  | Mise en mains aux occupants |  |  | Point de vigilance : Sensibilisation des occupants (manipulation des robinets thermostatiques, impact d'une température ambiante élevée, ouverture des fenêtres…)
5 |  | Maintenance courante |  |  | Point de vigilance : Encrassement des filtres de ventilation