## INFO
OUTIL N°4
TABLEAU D'ANALYSE DES DOCUMENTS DE CONCEPTION
Cet outil a été développé par le COSTIC et ALPHEEIS dans le cadre d'une étude menée pour l'ADEME.
Il est décrit dans le "Guide d'utilisation de la boîte à outils - Mise en œuvre pratique du commissionnement".
Il constitue une base adaptable par les acteurs.
Son contenu est donné à titre d'illustration et pour rappel de points de vigilance récurrents.
Leur liste n'est pas exhaustive.
COSTIC, Version 1, 2017
Quelques ouvrages sources des points de vigilance, pour aller plus loin :
* | Performances réelles des bâtiments – Retours d’expériences
Enseignements des campagnes de suivi et d’évaluation de 14 opérations instrumentées par l’Ademe Rhône-Alpes, VAD
* | Retours d'expériences (REX) - Bâtiments performants et risques, Version 3 Octobre 2014, Programme Règles de l’art Grenelle Environnement
* | Guide technique - Les bâtiments à basse énergie – Retours d’expériences en Rhône-Alpes, Ademe, COSTIC, 2011

## APS-APD
TABLEAU D'ANALYSE DES DOCUMENTS DE CONCEPTION - COMMISSIONNEMENT NOM DU SITE
MOA :
MOE :
Agent de commissionnement :
Phase APS/APD
Date de mise à jour :
N° de la remarque | DOCUMENTS EXAMINES |  |  | REPONSE CONCEPTEURS | ANALYSE MOA PHASE CONCOURS | REMARQUES Agent de commissionnement | REPONSES de la maitrise d'œuvre | ACTIONS MENEES
| Nom du document | Chapitre/Thème | N° de la page
1 |  | Production |  |  |  | Point de vigilance : Absence de surdimensionnement de la production conduisant à une dégradation de la performance et du fonctionnement
2 |  | Accès |  |  |  | Point de vigilance : Accès aisé aux équipements techniques pour la mise au point et la maintenance
3 |  | Production |  |  |  | Point de vigilance : Choix optimisé des températures de production et des régimes de température des émetteurs (favoriser les basses températures pour les générateurs à condensation) |  | Bannir le régime de température 80/60°C pour des générateurs à condensation et des pompes à chaleur
4 |  | Réseaux de chauffage |  |  |  | Point de vigilance : Décomposition des réseaux de chauffage pour permettre l'arrêt de certaines zones en cas d'inoccupation |  | Ex : Alimenter par un réseau séparé le logement de fonction au sein du groupe scolaire
5 |  | Locaux techniques |  |  |  | Point de vigilance : Surface et accessibilité des locaux techniques pour la maintenance future
6 |  | GTB |  |  |  | Point de vigilance : Adaptation de la GTB aux besoins et compétences du personnel (interne ou externe) qui l'utilisera
7 |  | Hypothèses de confort |  | Les allèges sont coupées pour respecter le C+D, les châssis sont agrandis et intègrent tous des parties ouvrantes pour la ventilation naturelle. Chaque châssis comprend un ouvrant de 30 cm derrière une partie en vantelles. Cette disposition permet de ventiler ou de laisser les fenêtres ouvertes sans danger de chute ou de pénétration. L’autre partie du vitrage de 100 cm de large restera fixe mais pourra s’ouvrir par une clef uniquement pour le nettoyage. | ok | Point de vigilance : Hypothèses de confort et d'occupation des bâtiments
8 |  | Calorifuge |  | 76kWhep/m².an | Voir STD | Point de vigilance : Calorifuge des réseaux, y compris le bouclage d'eau chaude sanitaire |  | En neuf, adopter une classe minimale d'isolation de 3 pour les réseaux de chauffage et d'ECS (le passage d'une classe 2 à 3 permet un gain énergétique de 17,4%)
9 |  | Plan de comptage |  | La chaufferie sera déplacée et l’énergie gaz sera bien conservée. L’étude d’approvisionnement en énergie sera bien réalisée avant le dépôt du PC. | ok | Point de vigilance : Présence d'un plan de comptage de suivi en pré-exploitation basé sur des indicateurs pertinents |  | Exiger un plan de comptage
10 |  | Régulation terminale |  |  |  | Point de vigilance : Présence d'une régulation terminale sur les émetteurs (robinets thermostatiques, vannes à deux voies) |  | La régulation par pièce est une obligation réglementaire en bâtiments neufs
11 |  | ECS |  | Ü Les lampes Les lampes utilisées majoritairement seront du type fluorescent, T5, avec une efficacité lumineuse supérieure à 80 lumens par watt. Les lampes T5 seront alimentées par des ballasts électroniques A1 offrant les avantages suivants : Ø allumage instantané, Ø économie d’énergie, Ø durée de vie moyenne des lampes augmentée (14 000 heures au lieu de 9 000 heures), espaçant les opérations de maintenance de manière sensible, Ø absence totale de papillotements de la lumière qui est une source de fatigue visuelle, Ø alimentation haute fréquence sans interférence sur le réseau 50 Hz, Ø protection contre les surtensions temporaires, Ø mise hors service automatique du ballast en cas de lampe défectueuse et réamorçage automatique après changement de la lampe, Ø possibilité de gradation manuelle ou automatique de 3 % à 100 %. Pour les toilettes et petits locaux, les luminaires seront équipés de lampes fluorescentes compactes. Nous proposons également d’étudier lors des phases avant projet la mise en place de solutions LED dans les couloirs. Cette solution technique n’est pas intégrée à notre budget de base. Ü Gestion de l’éclairage q Salles de classe Ø Gérer l’apport de lumière par l’intermédiaire d’un détecteur de luminosité (cellule photoélectrique) permettant la gradation des luminaires. q Circulation horizontale et verticale Ø Le circuit sera commandé à partir d’un détecteur de présence plafonnier associé à une cellule photoélectrique qui déclenchera l’allumage en cas de présence et l’extinction, dans le cas où l’apport lumineux extérieur est suffisant pour les 2/3 des luminaires. Le dernier tiers de luminaire sera commandé par horloge. q Sanitaires Ø Le circuit sera commandé par un détecteur de présence. Ü Eclairage sécurité Les BAES seront équipés du Système Automatique Intégré (SATI). Les sources lumineuses des blocs seront du type LED. | OK à vérifier | Point de vigilance : Regrouper les points de puisage, limiter les longueurs, privilégier des productions localisées… |  | Ces recommandations s'imposent pour respecter les textes réglemantraires et normatifs
12 |  | Ventilation |  | Production électrique au plus près des points de puisage. | Ok à vérifier | Point de vigilance : Réduire les pertes de charge des réseaux aérauliques |  | Limiter les coudes et adopter une vitesse plus faible permet de réduire les consommations des ventilateurs
13 |  | Ventilation |  | Production électrique au plus près des points de puisage. | Ok à vérifier | Point de vigilance : Calorifuge des réseaux aérauliques en VMC double flux |  | Respecter les exigences de calorifuge du NF DTU 68.3
14 |  | Ventilation |  | Production électrique au plus près des points de puisage. | Ok à vérifier | Point de vigilance : Choix d'un échangeur de chaleur présentant une bonne efficacité |  | Considérer l'efficacité en conditions réelles et non théoriques

## PRO-DCE
TABLEAU D'ANALYSE DES DOCUMENTS DE CONCEPTION - COMMISSIONNEMENT NOM DU SITE
MOA :
MOE :
Agent de commissionnement :
Phase PRO/DCE
Date de mise à jour :
N° de la remarque | DOCUMENTS EXAMINES |  |  | REPONSE CONCEPTEURS | ANALYSE MOA PHASE CONCOURS | REMARQUES Agent de commissionnement | REPONSES de la maitrise d'œuvre | ACTIONS MENEES
| Nom du document | Chapitre/Thème | N° de la page
1 |  | Production |  |  |  | Point de vigilance : Notes de calcul de besoins (déperditions, charges, besoins d'ECS….) |  | Exiger les notes de calcul de besoins
2 |  | GTB |  |  |  | Point de vigilance : Pour la GTB, présence d'une analyse fonctionnelle, d'un tableau de points, d'écrans synoptiques et de spécifications techniques détaillées… |  | Exiger une analyse fonctionnelle complète
3 |  | Plan de comptage |  | Ü Les lampes Les lampes utilisées majoritairement seront du type fluorescent, T5, avec une efficacité lumineuse supérieure à 80 lumens par watt. Les lampes T5 seront alimentées par des ballasts électroniques A1 offrant les avantages suivants : Ø allumage instantané, Ø économie d’énergie, Ø durée de vie moyenne des lampes augmentée (14 000 heures au lieu de 9 000 heures), espaçant les opérations de maintenance de manière sensible, Ø absence totale de papillotements de la lumière qui est une source de fatigue visuelle, Ø alimentation haute fréquence sans interférence sur le réseau 50 Hz, Ø protection contre les surtensions temporaires, Ø mise hors service automatique du ballast en cas de lampe défectueuse et réamorçage automatique après changement de la lampe, Ø possibilité de gradation manuelle ou automatique de 3 % à 100 %. Pour les toilettes et petits locaux, les luminaires seront équipés de lampes fluorescentes compactes. Nous proposons également d’étudier lors des phases avant projet la mise en place de solutions LED dans les couloirs. Cette solution technique n’est pas intégrée à notre budget de base. Ü Gestion de l’éclairage q Salles de classe Ø Gérer l’apport de lumière par l’intermédiaire d’un détecteur de luminosité (cellule photoélectrique) permettant la gradation des luminaires. q Circulation horizontale et verticale Ø Le circuit sera commandé à partir d’un détecteur de présence plafonnier associé à une cellule photoélectrique qui déclenchera l’allumage en cas de présence et l’extinction, dans le cas où l’apport lumineux extérieur est suffisant pour les 2/3 des luminaires. Le dernier tiers de luminaire sera commandé par horloge. q Sanitaires Ø Le circuit sera commandé par un détecteur de présence. Ü Eclairage sécurité Les BAES seront équipés du Système Automatique Intégré (SATI). Les sources lumineuses des blocs seront du type LED. | OK à vérifier | Point de vigilance : Caractéristiques techniques des compteurs d'énergie pour éviter les erreurs de mesure (adéquation au débit, implantation…)
4 |  | Réseaux |  |  |  | Point de vigilance : Notes de calcul de l'équilibrage des réseaux hydrauliques (avec valeurs de débit dans chaque tronçon et de réglage des vannes), aérauliques (avec valeurs de débits dans chaque tronçon) et des régulations (avec valeurs de consignes et de paramétrage) |  | Exiger les notes de calcul d'équilibrage
5 |  | Mise au point |  | Production électrique au plus près des points de puisage. | Ok à vérifier | Point de vigilance : Imposer l'autocontrôle et la mise au point par l'entreprise de l'hydraulique, l'aéraulique, la régulation et la GTB et l'usage de bordereaux les attestant |  | Exiger les bordereaux d'autocontrôle et de mise au point
6 |  | Réception |  | Mise en place d’un organe de régulation de pression à l’arrivée générale en eau, afin de garantir une pression minimale de 1 bar au robinet le plus éloigné. Utilisation de robinetteries temporisées et équipées de limiteur de débit Mise en place de chasse d’eau double débit 3/6L | ok à vérifier | Point de vigilance : Lister les pièces exigées à la réception constituant les DOE, DEUM et DUIO |  | Exiger les pièces et préciser leur contenu
7 |  | Accès |  |  |  | Point de vigilance : Accès aisé aux équipements techniques pour la mise au point et la maintenance
8 |  | Production |  |  |  | Point de vigilance : Choix optimisé des températures de production et des régimes de température des émetteurs (favoriser les basses températures pour les générateurs à condensation) |  | Bannir le régime de température 80/60°C pour des générateurs à condensation et des pompes à chaleur
9 |  | Réseaux de chauffage |  |  |  | Point de vigilance : Décomposition des réseaux de chauffage pour permettre l'arrêt de certaines zones en cas d'inoccupation |  | Ex : Alimenter par un réseau séparé le logement de fonction au sein du groupe scolaire
10 |  | Locaux tehniques |  |  |  | Point de vigilance : Surface et accessibilité des locaux techniques pour la maintenance future
11 |  | Hypothèses de confort |  | Les allèges sont coupées pour respecter le C+D, les châssis sont agrandis et intègrent tous des parties ouvrantes pour la ventilation naturelle. Chaque châssis comprend un ouvrant de 30 cm derrière une partie en vantelles. Cette disposition permet de ventiler ou de laisser les fenêtres ouvertes sans danger de chute ou de pénétration. L’autre partie du vitrage de 100 cm de large restera fixe mais pourra s’ouvrir par une clef uniquement pour le nettoyage. | ok | Point de vigilance : Hypothèses de confort et d'occupation des bâtiments
12 |  | Calorifuge |  | 76kWhep/m².an | Voir STD | Point de vigilance : Calorifuge des réseaux, y compris le bouclage ECS |  | En neuf, adopter une classe minimale d'isolation de 3 pour les réseaux de chauffage et d'ECS (le passage d'une classe 2 à 3 permet un gain énergétique de 17,4%)
13 |  | Plan de comptage |  | La chaufferie sera déplacée et l’énergie gaz sera bien conservée. L’étude d’approvisionnement en énergie sera bien réalisée avant le dépôt du PC. | ok | Point de vigilance : Présence d'un plan de comptage de suivi en pré-exploitation basé sur des indicateurs pertinents |  | Exigerun plan de comptage
14 |  | Régulation terminale |  |  |  | Point de vigilance : Présence d'une régulation terminale sur les émetteurs (robinets thermostatiques, vannes à deux voies) |  | La régulation par pièce est une obligation réglementaire en bâtiments neufs
15 |  | ECS |  | Ü Les lampes Les lampes utilisées majoritairement seront du type fluorescent, T5, avec une efficacité lumineuse supérieure à 80 lumens par watt. Les lampes T5 seront alimentées par des ballasts électroniques A1 offrant les avantages suivants : Ø allumage instantané, Ø économie d’énergie, Ø durée de vie moyenne des lampes augmentée (14 000 heures au lieu de 9 000 heures), espaçant les opérations de maintenance de manière sensible, Ø absence totale de papillotements de la lumière qui est une source de fatigue visuelle, Ø alimentation haute fréquence sans interférence sur le réseau 50 Hz, Ø protection contre les surtensions temporaires, Ø mise hors service automatique du ballast en cas de lampe défectueuse et réamorçage automatique après changement de la lampe, Ø possibilité de gradation manuelle ou automatique de 3 % à 100 %. Pour les toilettes et petits locaux, les luminaires seront équipés de lampes fluorescentes compactes. Nous proposons également d’étudier lors des phases avant projet la mise en place de solutions LED dans les couloirs. Cette solution technique n’est pas intégrée à notre budget de base. Ü Gestion de l’éclairage q Salles de classe Ø Gérer l’apport de lumière par l’intermédiaire d’un détecteur de luminosité (cellule photoélectrique) permettant la gradation des luminaires. q Circulation horizontale et verticale Ø Le circuit sera commandé à partir d’un détecteur de présence plafonnier associé à une cellule photoélectrique qui déclenchera l’allumage en cas de présence et l’extinction, dans le cas où l’apport lumineux extérieur est suffisant pour les 2/3 des luminaires. Le dernier tiers de luminaire sera commandé par horloge. q Sanitaires Ø Le circuit sera commandé par un détecteur de présence. Ü Eclairage sécurité Les BAES seront équipés du Système Automatique Intégré (SATI). Les sources lumineuses des blocs seront du type LED. | OK à vérifier | Point de vigilance : Regrouper les points de puisage, limiter les longueurs, privilégier des productions localisées…
16 |  | Ventilation |  | Production électrique au plus près des points de puisage. | Ok à vérifier | Point de vigilance : Réduire les pertes de charge des réseaux aérauliques |  | Limiter les coudes et adopter une vitesse plus faible permet de réduire les consommations des ventilateurs
17 |  | Ventilation |  | Production électrique au plus près des points de puisage. | Ok à vérifier | Point de vigilance : Etanchéité des réseaux |  | Exiger une attention particulière sur l'étanchéité et l'utilisation de produits spécifiques
18 |  | Ventilation |  | Production électrique au plus près des points de puisage. | Ok à vérifier | Point de vigilance : Choix des bouches d'insufflation en VMC double flux |  | Les bouches d'insufflation doivent être spécifiques à cet usage
19 |  | Ventilation |  | Production électrique au plus près des points de puisage. | Ok à vérifier | Point de vigilance : Calorifuge des réseaux aérauliques en VMC double flux |  | Respecter les exigences de calorifuge du NF DTU 68.3
20 |  | Ventilation |  | Production électrique au plus près des points de puisage. | Ok à vérifier | Point de vigilance : Choix d'un échangeur de chaleur présentant une bonne efficacité |  | Considérer l'efficacité en conditions réelles et non théoriques

## DCE pré-exploit
TABLEAU D'ANALYSE DES DOCUMENTS DE CONCEPTION - COMMISSIONNEMENT NOM DU SITE
MOA :
MOE :
Agent de commissionnement :
DCE/pré-exploitation
Date de mise à jour :
N° de la remarque | DOCUMENTS EXAMINES |  |  | REPONSE CONCEPTEURS | ANALYSE MOA PHASE CONCOURS | REMARQUES Agent de commissionnement | REPONSES de la maitrise d'œuvre | ACTIONS MENEES
| Nom du document | Chapitre/Thème | N° de la page
1 |  | Suivi instrumenté |  |  |  | Point de vigilance : Spécifier les livrables du suivi instrumenté : contenu technique, recommandations d'ajustements des réglages, périodicité… |  | Exiger et préciser le contenu des livrables
2 |  | Mise en mains aux occupants |  |  |  | Point de vigilance : Spécifier les actions (séances d'informations, rédaction de livrets, préparation d'affiches…) |  | Décrire les actions vers les occupants
3 |  | Formation de l'exploitant |  |  |  | Point de vigilance : Spécifier les actions telles que la formation des agents d'exploitation sur la GTB ou des équipements spécifiques |  | Décrire les formations : public, objectifs, contenu, durée, périodicité…
|  |  |  | Les allèges sont coupées pour respecter le C+D, les châssis sont agrandis et intègrent tous des parties ouvrantes pour la ventilation naturelle. Chaque châssis comprend un ouvrant de 30 cm derrière une partie en vantelles. Cette disposition permet de ventiler ou de laisser les fenêtres ouvertes sans danger de chute ou de pénétration. L’autre partie du vitrage de 100 cm de large restera fixe mais pourra s’ouvrir par une clef uniquement pour le nettoyage. | ok
|  |  |  | 76kWhep/m².an | Voir STD
|  |  |  | La chaufferie sera déplacée et l’énergie gaz sera bien conservée. L’étude d’approvisionnement en énergie sera bien réalisée avant le dépôt du PC. | ok
|  |  |  | Il n’y aura pas de rafraichissement | ok
|  |  |  | Ü Les lampes Les lampes utilisées majoritairement seront du type fluorescent, T5, avec une efficacité lumineuse supérieure à 80 lumens par watt. Les lampes T5 seront alimentées par des ballasts électroniques A1 offrant les avantages suivants : Ø allumage instantané, Ø économie d’énergie, Ø durée de vie moyenne des lampes augmentée (14 000 heures au lieu de 9 000 heures), espaçant les opérations de maintenance de manière sensible, Ø absence totale de papillotements de la lumière qui est une source de fatigue visuelle, Ø alimentation haute fréquence sans interférence sur le réseau 50 Hz, Ø protection contre les surtensions temporaires, Ø mise hors service automatique du ballast en cas de lampe défectueuse et réamorçage automatique après changement de la lampe, Ø possibilité de gradation manuelle ou automatique de 3 % à 100 %. Pour les toilettes et petits locaux, les luminaires seront équipés de lampes fluorescentes compactes. Nous proposons également d’étudier lors des phases avant projet la mise en place de solutions LED dans les couloirs. Cette solution technique n’est pas intégrée à notre budget de base. Ü Gestion de l’éclairage q Salles de classe Ø Gérer l’apport de lumière par l’intermédiaire d’un détecteur de luminosité (cellule photoélectrique) permettant la gradation des luminaires. q Circulation horizontale et verticale Ø Le circuit sera commandé à partir d’un détecteur de présence plafonnier associé à une cellule photoélectrique qui déclenchera l’allumage en cas de présence et l’extinction, dans le cas où l’apport lumineux extérieur est suffisant pour les 2/3 des luminaires. Le dernier tiers de luminaire sera commandé par horloge. q Sanitaires Ø Le circuit sera commandé par un détecteur de présence. Ü Eclairage sécurité Les BAES seront équipés du Système Automatique Intégré (SATI). Les sources lumineuses des blocs seront du type LED. | OK à vérifier
|  |  |  | Il sera prévu la ventilation double flux de l’ensemble des locaux au moyen d’une centrale de traitement d’air équipée d’un échangeur de chaleur ayant un rendement de 82%. Les ventilateurs seront de type roue libre à haut rendement équipés de variateurs de vitesse. Cette centrale sera asservie à une horloge. Une modulation du débit dans les salles de classe et la salle de réunion sera réalisée au moyen de détecteurs de présence agissant sur des régulateurs de débit. | Ok à vérifier
|  |  |  | Production électrique au plus près des points de puisage. | Ok à vérifier
|  |  |  | Mise en place d’un organe de régulation de pression à l’arrivée générale en eau, afin de garantir une pression minimale de 1 bar au robinet le plus éloigné. Utilisation de robinetteries temporisées et équipées de limiteur de débit Mise en place de chasse d’eau double débit 3/6L | ok à vérifier
|  |  |  | Comptage AEP en chaufferie Comptage gaz chaufferie Comptage électrique auxiliaires de chauffage et de ventilation Comptage production ECS | Ok à vérifier et à prendre en compte dans les prochaines étapes du projet