## INFO
OUTIL N°6
FICHES D'AUTOCONTROLE ET DE MISE AU POINT
SYSTÈME DE GTB ET REGULATION
Cet outil a été développé par le COSTIC et ALPHEEIS dans le cadre d'une étude menée pour l'ADEME.
Il est décrit dans le "Guide d'utilisation de la boîte à outils - Mise en œuvre pratique du commissionnement".
Il constitue une base adaptable par les acteurs. Son contenu est donné à titre indicatif d'illustration.
COSTIC, Version 1, 2017

## SOMMAIRE FICHES
OUTIL N°6
FICHES D'AUTOCONTROLE ET DE MISE AU POINT
SYSTÈME DE GTB ET REGULATION
FICHES D'AUTOCONTROLE
AUTO 1 | Implantation, pose, câblage des points d'entrée (compteurs, capteurs et sécurités)
AUTO 2 | Implantation, pose, câblage des points de sortie (équipements commandés)
AUTO 3 | Câblage des réseaux numériques
FICHES DE MISE AU POINT
MAP 1 | Vérification et configuration des points d'entrée (compteurs, capteurs et sécurités)
MAP 2 | Vérification et configuration des points de sortie (équipements commandés)
MAP 3 | Paramétrage des boucles de régulation/automatismes
MAP 4 | Vérification des synoptiques
MAP 5 | Traitement des données
MAP 6 | Tests de bon fonctionnement/sécurités
NOTE :
Ces fiches consistent à vérifier la conformité vis-à-vis de l'analyse fonctionnelle.
Elles ne constituent pas le recensement des caractéristiques techniques des équipements.
Elles sont complétées par des exemples visant à montrer la nature des renseignements attendus.
Ces fiches n’ont pas pour vocation à fournir des procédures de vérification mais à noter le résultat du contrôle effectué.
Elles n’apportent pas d’indication sur les règles de bonne pratique de pose des équipements de régulation et de mesure
tels que les compteurs par exemple.
COSTIC, Version 1, 2017

## AUTO 1
FICHE D'AUTOCONTROLE - SYSTÈME DE GTB ET REGULATION
AUTO 1 | IMPLANTATION, POSE, CABLAGE DES POINTS D'ENTREE (COMPTEURS, CAPTEURS ET SECURITES)
PROJET : |  | Bâtiment : |  |  |  | Référence fiche :
ENTREPRISE : |  | Niveau :
Zone :
Local :
DESIGNATION POINT D'ENTREE |  |  | MODELE/N° SERIE | IMPLANTATION | POSE (1) | REPERAGE (2) | CABLAGE (3) | OBSERVATIONS
REFERENCE | TYPE | LIBELLE |  | Indiquer C (conforme) ou NC (non conforme). Si NC, remplir "Observations"
ENERGIE 1 | Compteur d'énergie | Sortie production
COMPT ELEC 1 | Compteur électrique | Consommation PAC
TEMP 1 | Sonde de température | Extérieure
TEMP INT | Sonde de température | Intérieure
RAPPORT ETABLI PAR :
DATE :
(1) y compris l'accès aisé pour la maintenance
(2) étiquetage des équipements et repérage des câbles à chaque extrémité
(3) vérification du raccordement jusqu'à l'unité locale (dont la polarité et le raccordement à la terre)

## AUTO 2
FICHE D'AUTOCONTROLE - SYSTÈME DE GTB ET REGULATION
AUTO 2 | IMPLANTATION, POSE, CABLAGE DES POINTS DE SORTIE (EQUIPEMENTS COMMANDES)
PROJET : |  | Bâtiment : |  |  |  | Référence fiche :
ENTREPRISE : |  | Niveau :
Zone :
Local :
DESIGNATION POINT DE SORTIE |  |  | MODELE/N° SERIE | IMPLANTATION | POSE (1) | REPERAGE (2) | CABLAGE (3) | OBSERVATIONS
REFERENCE | TYPE | LIBELLE |  | Indiquer C (conforme) ou NC (non conforme). Si NC, remplir "Observations"
VANNE 1 | Vanne de régulation | Départ chauffage radiateur
CIRCUL 1 | Circulateur | Départ chauffage radiateur
RAPPORT ETABLI PAR :
DATE :
(1) y compris l'accès aisé pour la maintenance
(2) étiquetage des équipements et repérage des câbles à chaque extrémité
(3) vérification du raccordement jusqu'à l'unité locale (dont la polarité et le raccordement à la terre)

## AUTO 3
FICHE D'AUTOCONTROLE - SYSTÈME DE GTB ET REGULATION
AUTO 3 | CABLAGE DES RESEAUX NUMERIQUES
PROJET : |  | Bâtiment : |  |  | Référence fiche :
ENTREPRISE : |  | Niveau :
Zone :
Local :
DESIGNATION RESEAU NUMERIQUE |  |  | MODELE DU CABLE | REPERAGE (1) | CABLAGE (2) | OBSERVATIONS
REFERENCE | TYPE | LIBELLE | Indiquer C (conforme) ou NC (non conforme). Si NC, remplir "Observations"
BUS MAITRE | BACnet | Bus Maitre GTB
BUS COMPT | Mbus | Bus compteurs
BUS TERM | Lon | Bus terminaux climatisation
RAPPORT ETABLI PAR :
DATE :
(1) repérage des câbles à chaque extrémité
(2) vérification de la pose du câble et du raccordement à la terre du blindage

## MAP 1
FICHE DE MISE AU POINT - SYSTÈME DE GTB ET REGULATION
MAP 1 | VERIFICATION ET CONFIGURATION DES POINTS D'ENTREE (COMPTEURS, CAPTEURS ET SECURITES)
PROJET : |  | Bâtiment : |  |  | Référence fiche :
ENTREPRISE : |  | Niveau :
Zone :
Local :
DESIGNATION POINT D'ENTREE |  |  | LIBELLE (1) | VALEUR AFFICHEE (2) | CONFIGURATION (3) | OBSERVATIONS
REFERENCE | TYPE | LIBELLE | Indiquer C (conforme) ou NC (non conforme). Si NC, remplir "Observations"
ENERGIE 1 | Compteur d'énergie | Sortie production
COMPT ELEC 1 | Compteur électrique | Consommation PAC
TEMP 1 | Sonde de température | Extérieure
TEMP INT | Sonde de température | Intérieure
RAPPORT ETABLI PAR :
DATE :
(1) vérification du texte désignant le point et de la cohérence entre le texte apposé sur l'équipement et sur le synoptique
(2) vérification de la valeur affichée sur le synoptique en cohérence avec la valeur réelle : mesure du capteur, état du contact...
(3) par ex : poids d'impulsion du compteur, type de sonde (ex Ni1000), signal standard (ex 0-10 V et correspondance avec la plage de mesure), paramétrage du format de grandeur (entier, décimal…)
(3) pour un compteur sur bus : adressage et loi de communication (vitesse, parité, bit stop…)

## MAP 2
FICHE DE MISE AU POINT - SYSTÈME DE GTB ET REGULATION
MAP 2 | VERIFICATION ET CONFIGURATION DES POINTS DE SORTIE (EQUIPEMENTS COMMANDES)
PROJET : |  | Bâtiment : |  |  |  | Référence fiche :
ENTREPRISE : |  | Niveau :
Zone :
Local :
DESIGNATION POINT DE SORTIE |  |  | LIBELLE (1) | VALEUR AFFICHEE (2) | CONFIGURATION (3) | REGLAGE (4) | OBSERVATIONS
REFERENCE | TYPE | LIBELLE | Indiquer C (conforme) ou NC (non conforme). Si NC, remplir "Observations"
VANNE 1 | Vanne de régulation | Départ chauffage radiateur
CIRCUL 1 | Circulateur | Départ chauffage radiateur
RAPPORT ETABLI PAR :
DATE :
(1) vérification du texte désignant le point et de la cohérence entre le texte apposé sur l'équipement et sur le synoptique
(2) vérification de la valeur affichée sur le synoptique en cohérence avec la valeur réelle : position de l'actionneur, état M/A...
(3) par ex : plage d'ouverture d'une vanne, HMT de consigne d'un circulateur…
(4) pour les vannes : réglage de fin de course, vérification du sens d'ouverture, mise en mode automatique (ne pas laissser en mode manuel)...
(4) pour les circulateurs : vérification des permutations si spécifié...

## MAP 3
FICHE DE MISE AU POINT - SYSTÈME DE GTB ET REGULATION
MAP 3 | PARAMETRAGE DES BOUCLES DE REGULATION/AUTOMATISMES
PROJET : |  | Bâtiment : | Référence fiche :
ENTREPRISE : |  | Niveau :
Zone :
Equipement :
DESIGNATION BOUCLES DE REGULATION/AUTOMATISMES
Régulation de température de soufflage CTA n°1
REFERENCE | PARAMETRE | VALEUR SPECIFIEE (1) | VALEUR REGLEE | OBSERVATIONS
1 | Consigne de température période CONFORT
2 | Consigne de température période REDUIT
3 | Zone neutre
4 | Bande proportionnelle batterie chaude
5 | Bande proportionnelle batterie froide
6 | Programmation horaire périodes CONFORT
7 | Programmation horaire périodes REDUIT
8 | Programmation annuelle
RAPPORT ETABLI PAR :
DATE :
(1) valeur indiquée dans l'analyse fonctionnelle

## MAP 4
FICHE DE MISE AU POINT - SYSTÈME DE GTB ET REGULATION
MAP 4 | VERIFICATION DES SYNOPTIQUES
PROJET : |  | Bâtiment : | Référence fiche :
ENTREPRISE : |  | Niveau :
Zone :
Equipement :
REFERENCE | VERIFICATION | DESCRIPTIF | C ou NC (1) | OBSERVATIONS
1 | Niveaux d'accès | Accès aux fonctions selon les niveaux autorisés (codes d'accès)
2 | Mise à l'heure | Dont mise à l'heure automatique
3 | Synoptique écran d'entrée | Conformité avec le synoptique prévu (dont visuel)
4 | Synoptique écran CTA n°1 | Conformité avec le synoptique prévu
5 |  | Libellé des textes
6 |  | Accès aux dérogations et consignes
RAPPORT ETABLI PAR :
DATE :
(1) : C (conforme) et NC (non conforme)

## MAP 5
FICHE DE MISE AU POINT - SYSTÈME DE GTB ET REGULATION
MAP 5 | TRAITEMENT DES DONNEES
PROJET : |  | Bâtiment : | Référence fiche :
ENTREPRISE : |  | Niveau :
Zone :
Equipement :
REFERENCE | VERIFICATION | DESCRIPTIF | C ou NC (1) | OBSERVATIONS
1 | Horodatage des données | Conformité du pas de temps
Pas de temps et démarrage identiques pour tous les enregistrements
2 | Stockage des données | Stockage effectif et capacité
3 | Affichage des données en graphiques | Conformité des affichages prévus
Lisibilité des graphiques
4 | Traitement des données | Production des indicateurs prévus. Ex : ratio DJU
5 | Exportation des données | Validation de l'exportation
Validation du format d'exportation. Ex : csv, xls
6 | Exportation des graphiques | Validation de l'exportation
Validation du format d'exportation. Ex : jpg
7 | Production des rapports automatiques | Validation de la production des rapports
Validation du contenu
Validation du format. Ex : pdf
RAPPORT ETABLI PAR :
DATE :
(1) : C (conforme) et NC (non conforme)

## MAP 6
FICHE DE MISE AU POINT - SYSTÈME DE GTB ET REGULATION
MAP 6 | TESTS DE BON FONCTIONNEMENT/SECURITES
PROJET : |  | Bâtiment : | Référence fiche :
ENTREPRISE : |  | Niveau :
Zone :
Equipement :
DESIGNATION BOUCLES DE REGULATION/AUTOMATISMES
Régulation de température de soufflage CTA n°1
REFERENCE | ACTION | REPONSE ATTENDUE/VERIFICATION | C ou NC (1) | OBSERVATIONS
1 | Simulation de gel sur batterie | Ouverture batterie chaude, fermeture volet air neuf…
2 |  | Vérification libellé du message d'erreur
3 |  | Vérification routage du message d'erreur
4 |  | Vérification des éditions
5 | Procédure de mise sous tension | Commandes successives
6 | Procédure de remise sous tension après coupure | Vérification de l'état des actionneurs après coupure
RAPPORT ETABLI PAR :
DATE :
(1) : C (conforme) et NC (non conforme)